- Ввод электричества в дом

Рассмотрим вопрос ввода электропроводки в деревянный дом. Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 мм2 (как говорят, "16 квадрат"), говорится в ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл. 2.4.2.

Совет.

Лучше всегодля этой цели подходит провод СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название - СИП-2А).

Сип одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественого СИП составляет более 25 лет.

Подключение СИП к ВЛ, а так же переход на другой кабель на вводе в дом производится с поощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно заявленный срок службы.

Анерный (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При её превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, электротравм при случайном касании оборванного провода.

"Расстояние от проводов перед вводом и проводов вода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м" (ПУЭ, 7-е издание п.2.1.79). Так же регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

Внимание.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя. Согласно действующим ПУЭ не допускается проводка кабелем с алюминиемвыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами.

Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс "нг" обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку ( на языке электриков - "гофру").

Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопастности по НПБ246-97.

В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия, устанавливают металлические втулки. изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть:

- для кабеля сечением 4 мм2 - не менее 2,8 мм

- для кабеля 6-10 мм2 - 3,2 мм.

Также изоляцией кабеля могут "заинтересоваться" мыши. Н, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструции, если всё-так, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля.

Участок от наружной стены дома до распределительного щитка - самый опасный. Он обычно незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не "почувствовать" даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Возможны следующие варианты:

Вариант 1 - ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убивается в соответствующую стальную трубу. Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров. При этом путь кабеля должен пролегать с мнимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого серения через изгибы трубы очень сложно.

Вариант 2 - установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполосный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55.

Это нужно для того, что бы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезти по приставной лестнице под крышу.

Другой вариант - подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой "В", а во вводной бокс того же  номинала - "С". Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующее сочетание. Кабели (медь) - 6мм2. АЗ на наружной стене дома - 40 А. АЗ в щитовой - 32 А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем достаточно.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы.

Вариант 3 - Установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это разновидность варианта 2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контрулоировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же, установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

Однако при сработке аппарата защиты придется вызываться местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

Наша компаня имеет многолетний опыт проектирования ввода электричества в дом.

Вводные устройства удобно устанавливать в том месте, где делается расщепление совмещенного нулевого проводника PEN. Так как расщепление должно делаться на вводе в здание, то в современном коттедже оно делается либо на опоре, от которой сделано ответвление, либо на стене коттеджа поблизости от того места, куда подходит ответвление от ВЛ или ПЛ.

ВУ представляет собой небольшой атмосферостойкий шкаф с надёжным замком. Этот шкаф ВУ в любом варианте из соображений безопасности и вандалоустойчивости устанавливается на высоте более 2 м. Из соображений пожаробезопасности не рекомендуется совмещать ВУ с главным щитком и размещать его внутри коттеджа. В шкафу ВУ устанавливают рубильник или автомат (как правило, достаточно рубильника типа РБ-31), мощные плавкие вставки, защитные разрядники, систему расщепления совмещённого нулевого проводника PEN и подключения к повторному заземлению (ГЗШ). Мощные плавкие вставки обычно используют на токи не менее 130 А, при выборе меньших значений придётся часто лазить в шкаф для замены вставок. Защитные разрядники являются важным элементом системы молниезащиты. Так как в коттедже выполняется система повторного заземления, то установка системы молниезащиты становится обязательной (Подробное рассмотрение сие темы молниезащиты выхолит за рамки статьи). Система расщепления совмещённою нулевого проводника PEN представляет собой обязательно медную неизолированную шину сечением примерно 100мм2 с несколькими точками подключения (не менее 6). К одной из этих точек и подключается повторное заземление.